## Я5112-3Х74
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
Я5112-3074DEK | Автоматический выключатель 3Р 20А х-ка D ВА-103 6кА | QF1-QF2 | 12150DEK | 2
| Контактор 9А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1-КМ2 | 22103DEK | 2
| Реле тепловое 6,3A-9A РТ03-09-18 | KК1-КК2 | 23114DEK | 2
Я5112-3274DEK | Автоматический выключатель 3Р 63А х-ка D ВА-201 10кА | QF1-QF2 | 13019DEK | 2
| Контактор 25А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1-КМ2 | 22118DEK | 2
| Реле тепловое 12A-18A РТ03-40-95 | KК1-КК2 | 23123DEK | 2
Я5112-3474DEK | Автоматический выключатель 3Р 63А х-ка D ВА-201 10кА | QF1-QF2 | 13019DEK | 2
| Контактор 32А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1-КМ2 | 22123DEK | 2
| Реле тепловое 23A-32A РТ03-40-95 | KК1-КК2 | 23124DEK | 2
Я5112-3674DEK | Автоматический выключатель 3Р 100А х-ка D ВА-201 10кА | QF1-QF2 | 13021DEK | 2
| Контактор 40А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1-КМ2 | 22128DEK | 2
| Реле тепловое 30A-40A РТ03-40-95 | KК1-КК2 | 23125DEK | 2
Я5112-3774DEK | Автоматический выключатель 3Р 100А х-ка D ВА-201 10кА | QF1-QF2 | 13021DEK | 2
| Контактор 50А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1-КМ2 | 22133DEK | 2
| Реле тепловое 37A-50A РТ03-40-95 | KК1-КК2 | 23126DEK | 2
Я5112-3874DEK | Автоматический выключатель 3Р 100А х-ка D ВА-201 10кА | QF1-QF2 | 13021DEK | 2
| Контактор 65А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1-КМ2 | 22138DEK | 2
| Реле тепловое 48A-65A РТ03-40-95 | KК1-КК2 | 23127DEK | 2
Аналогично для всех Я5112-3Х74DEK | Автоматический выключатель 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА | QF3-QF4 | 12054DEK | 2
| Приставка контактная доп.контакты 1НО+1НЗ ПК-03-01 220В | KM1-KM2 | 24108DEK | 2
| Переключатель I-O PPBB диам. 22 мм зеленый-красный 220В ПЕ-22 | SВ1.1-SВ2.2 | 25062DEK | 2
| Зажим наборный 35А 4 мм2 ЗН-101 | X1-X8 | 32400DEK | 16
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор шинный опорный, H25xD23xM6 Uпр=6 кВ ИО-101 | - | 32253DEK | 2
| DIN-рейка оцинкованная сталь 30 см ДН-101 | - | 32052DEK | 2
| Лампа комм. ADDS диам. 22 мм зеленый LED 220 В ЛK-22 | HL1-HL2 | 25002DEK | 2
| Щит навесной с монтажной панелью ЩРНМ-2 500х400х220 IP31 | - | 30502DEK | 1